项目编号：YNCS2022004

眉山市妇幼保健院

（消防工程维护保养项目）

竞争性磋商文件

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

投标日期：

目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

一 采购项目基本情况

项目名称：眉山市妇幼保健院消防工程维护保养项目

项目地址：眉山市东坡区科四路868号

项目最高限价：20万/年

- 服务区域：眉山市妇幼保健院内（约14.2万㎡）所有消防工程维护保养。

- 项目内容：

- 配备1名专职消防中级以上职称管理人员常驻医院。

- 负责医院消防设施设备的年度检测，并提供检测报告。

- 本项目主要包含消控室图像显示装置、火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、厨房设备细水雾灭火系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、防排烟系统、应急照明疏散指示系统、防火封堵、防火分隔系统、灭火器系统及其他消防设施维护保养。

二、消防系统维护、保养内容

（一）维护内容

1、火灾自动报警系统

1）火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置，包括感烟、感温等所有类型探测器的清洗、试验，试验工具符合检测要求。

2）控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、时钟、打印等记录。

3）根据实际情况对消防系统进行多次综合试验（配合院方的消防演练同时进行），同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。

2、消防通讯及应急疏散系统

1）检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带、U盘等方式放音，检测声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换。

2）消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统的电气控制系统，应急灯外观、应急灯工作状态、疏散指示标志灯外观、疏散指示标志灯工作状态，进行检查（月）

3)检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查。

3、自动喷淋系统

1）湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、消防控制中心反馈信号功能及自动喷淋系统各种阀门的维护、保养。

2）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。

3）每月对喷头、报警阀进行一次外观及试验启动是否正常。

4）每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。

5）每两个月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

6）每月对消防气压给水设备检查、检测气压。

7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查等。

8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查等。

4、消火栓系统

1）室内外消火栓、灭火系统、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、水池、高位水箱、稳压泵和增压设施完好情况及是否符合要求，消火栓系统各种阀门的维护、保养包括在控制中心手动、自动实验实现消火栓泵功能。

2）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

3）每月检查室内及室外消火栓、水枪、水带的完好性及每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

4）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

5、防排烟系统设施

1) 防护区手动试验，控制中心实现反馈信号及风机功能。

2）防护区自动试验，实现排烟阀，送风阀，防火阀功能，风机动作功能及控制中心反馈信号功能。

3）在控制中心启动和停止排烟机，送风阀。

6、防火分隔设施

防火门外观，防火门启闭状态，防火卷帘外观和防火卷帘工作状况及信号反馈正常。每月测试防火卷帘门的联动及手动功能。

7、消防电梯

紧急按钮外观，测试电梯的手动自动迫降及归底信号是否在联动工作状态。

8、七氟丙烷气体灭火系统

1）对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，名牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

2）灭火剂贮存溶器内的压力，应不小于贮存压力的90%

3）气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%

4）每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。

5）灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。

6）高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。

9、其他未注明但属于消防范畴的设备、设施、系统的维保。

（二）维护标准

- 在承担维修保养的消防工程项目期间，确保消防系统的正常运行。

- 需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。

- 每季度要对承担的项目进行一次全面的维保，每次维保完成后提供相应的维保资料，并于最后一次维保完成后出具正式的检测报告。

- 对检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏及不合格的元器件应立即更换，并使系统尽快恢复到正常状态。

- 所使用的设备、材料和元器件应符合现行消防规范，并满足国家及相关行业有关安全、环保等的要求。

- 符合《消防技术标准规范汇编》中相关条款的要求。

三、开标评标

1、本次响应文件送达与开标同步进行，按供应商现场签到顺序当场拆封投标文件并开标。

开标时间：

开标地点：

2、评标原则

本次评审采取综合评审法，评分明细表如下。

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10分 | 经评审的最低有效报价作为评审基准价 ，其报价评分为满分， 其他供应商的报价评分按“报价得分= (评审基准价 / 供应商 报价) * 分值”。 | 共同评分因素 |
| 2 | 维保方案 25% | 25分 | 维保方案中包含但不限于供应商对各系统维护①消防维保控制要点、②维保人员工作安排、③维保时间及计划、④巡检、单检、联动检查方案⑤维保方法及标准等进行综合评分：方案完整包含以上内容得25分；每缺少一项内容扣5分，方案内容每有一项明显错误（包括名称、内容等）或不符合本项目实际内容扣2分；扣完为止。未提供的不得分。 | 技术类 评分因素 |
| 3 | 应急方案 12% | 12分 | 供应商响应文件中针对本项目制定的应急方案包括但不限于①应急响应速度、②应急措施及救援预案、③应急救援演练方案，方案完整包含以上内容得12分；每缺少一项内容扣4分，方案内容每有一项明显错误（包括名称、内容等）或不符合本项目实际内容扣2分；扣完为止。未提供的不得分。 | 技术类 评分因素 |
| 4 | 服务人员 18% | 18分 | - 项目经理：具有一级消防工程师资格证书的得3分； - 技术负责人：具有机电专业中级职称得1分，具有机电专业高级及以上职称得2分，本项最高得2分。 3、安全负责人：具有安全员证书得3分。 4、供应商拟投入本项目的其他人技术人员： 4.1每提供一名一级消防工程师资格证书的得3分，本项最高得6分。 4.2 每提供一名中级及以上消防设施操作员得2分，本项最高得4分。 注： ①供应商需提供人员清单、身份证复印件、相关证书复印件、在职证明并加盖供应商鲜章，未提供的不得分。 ②以上证明材料须保持幅面完整、清晰，并加盖供应商鲜章。 以上人员不重复计分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 质量保证体系及措施 6% | 6分 | 方案内容包括但不限于：质量检查制度、重要环节与部位控制、作业规范和操作规程；进行综合评分：方案完整包含以上内容得得6分；每缺少一项内容扣2分，方案中每有一项明显错误（包括名称、内容等）或不符合项目实际内容扣2分；扣完为止。未提供的不得分。 | 技术类 评分因素 |
| 6 | 安全管理体系与措施12% | 12分 | 根据供应商提供的安全管理体系与措施，方案包括但不限于：①安全教育②安全措施③安全防护。进行综合评分：方案完整包含以上内容得12分；每缺少一项内容扣4分，方案中每有一项明显错误（包括名称、内容等）或不符合项目实际内容扣2分；扣完为止。未提供的不得分。 | 技术类 评分因素 |
| 7 | 类似业绩15% | 15分 | 供应商提供自2019年1月1日以来类似项目业绩，每提供1个得3分，本项最多得15分。 注：1、同一项目不同年度签订的合同计为一个业绩； 2、业绩需提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖供应商鲜章。 | 共同评分因素 |
| 8 | 培训方案 2% | 2分 | 供应商承诺在成交后，能够根据采购人的时间工作安排，定期按采购人要求，提供培训并制定相关培训方案及规程的，得2分。未提供的不得分。 注：需提供承诺函原件并加盖供应商鲜章。 | 技术类 评分因素 |

注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。

附件1：综合报价

| 序号 | 项目名称 | 服务年限 | 最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防工程维护保养项目 | 1年 | 200000 |  |
| 报价（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |

备注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于服务费、维保费、人员培训费、部分元器件费、税费等（院方不再出任何费用）。

附件2：商务需求响应表

| 序号 | 需求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：签订合同后，乙方向甲方开具提供正式发票，甲方在收到乙方开具符合要求的发票之日起90日内支付乙方本合同总价的50%，余50%尾款在服务完成并最终验收合格后一次性无息付清。 |  |
| 2 | 服务时间：1年 |  |
| 3 | 配备至少1名专职消防中级以上职称管理人员常驻医院（需提供相关职称证明）。 |  |
| 4 | 负责医院消防设施设备的年度检测，并提供检测报告。 |  |
| 5 | 中标人免费对医院方技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告。 |  |
| 6 | 中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。 |  |
| 7 | 需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。 |  |
| 8 | 对损坏及不合格的元器件应立即更换，200元以内的免费更换，200元以上的以市场价八折收费，并提供质保。 |  |
| 9 | 合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。 |  |
| 10 | 如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合同签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。 |  |
| 11 | 若设备故障不能及时修复，能提供备用设备。 |  |

附件3：维护保养方案

注意：需完全满足消防系统维护、保养内容。

附件4：技术参数响应表

注意：①技术参数必须全部满足，可优于参数；②参数及性能要求不倾向任何一家，仅做参考。

技术参数要求

| 序号 | 项 目 | 具体维保内容 | 响应情况（正偏离、负偏离、响应） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 火灾自动报警系统 | 1、消防报警控制主机，保证其内的各接线端子坚固、箱内干净。 2、各种探测器、模块毎月抽10%，一年全检一次。 3、信号和控制线路，保证信号正确快速传递。 4、警铃、报警按钮等周边设施每月抽10%，一年全检一次。 5、联动测试每半年全面检查，模拟火警下系统的动作信号是否正常，同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。 |  |  |
| 2. | 防排烟系统 | 1、排烟风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。 2、正压送风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。 3、风阀、烟阀及其控制装置能否开启，信号有无反馈。 4、控制柜及信号反馈有无动作及反馈。 |  |  |
| 3. | 消防栓系统 | 1、每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行、每半年给水泵添加润滑油。 2、室内、外消防栓每月检查消火栓箱外观是否损坏，水泵接合器、消火栓按钮、水池、高位水箱、箱内管道阀门是否正常。 3、系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。 4、每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。 |  |  |
| 4. | 水喷淋自动灭火系统 | 1、喷淋水泵每月启动运行、每半年给水泵添加润滑油。 2、系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。 3、水流指示器每月检测一次是否正常及反馈信号。 4、湿式报警阀经常性抽检压力开关、各阀门运作情况。 5、每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。 6、每两个月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。 |  |  |
| 5. | 气体灭火系统、泡沫灭火系统 | 1、对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，名牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。 2、灭火剂贮存溶器内的压力，应不小于贮存压力的90% 3、气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90% 4、每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。 5、灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。 6、高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。 |  |  |
| 6. | 紧急广播系统 | 扬声器每月抽查10%进行火警试验。 |  |  |
| 7. | 消防对讲系统 | 消防电话经常抽查运行状态和各功能测试。 |  |  |
| 8. | 防火卷帘门 | 1、卷闸门门体有无损坏。 2、卷闸门电机能否正常工作。 3、卷闸门控制箱能否控制及联动。 4、有无联动反馈。 |  |  |
| 9. | 应急照明及疏散指示系统 | 1、疏散指示牌经常抽查外观有无损坏，运行是否正常。 2、应急照明每月抽查10%测试是否运行正常。 3、定期对电池进行放电。 |  |  |
| 10. | 防火门监控系统 | 1、闭门器、顺序器、常开门设备每月抽查10%是否正常。 2、监控设备功能及显示是否正常。 |  |  |
| 11. | 消防电源监控系统 | 1、定期对各柜子卫生清理，保障各接头牢固可靠。 2、对故障进行即时恢复，保障电源稳定可靠。 3、定期切换备用电测试。 |  |  |

附件6：承诺函

眉山市妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：

1.具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包壹级

2.消防维护保养检测备案

3.具有合法有效的安全生产许可证

二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

四、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

附件7：资质证明及相关授权

1.投标人提供营业执照（消防设施的维修及保养）、税务登记证、组织机构代码等。

2.生产企业授权。

3.投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。

4.投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图。

5.供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)