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一 采购项目基本情况
项目名称：眉山市妇幼保健院消防工程维护保养项目
项目地址：眉山市东坡区科四路868号
项目最高限价：20万/年
(1) 服务区域：眉山市妇幼保健院内（约14.2万㎡）所有消防工程维护保养。
（2） 项目内容：
1、 配备1名专职消防中级以上职称管理人员常驻医院。
2、 负责医院消防设施设备的年度检测，并提供检测报告。
3、 本项目主要包含消控室图像显示装置、火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、厨房设备细水雾灭火系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、防排烟系统、应急照明疏散指示系统、防火封堵、防火分隔系统、灭火器系统及其他消防设施维护保养。
4、对项目消防工程存在的问题进行整改、更换、施工。
二、消防系统维护、保养内容
（一）维护内容
1、火灾自动报警系统
1）火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置，包括感烟、感温等所有类型探测器的清洗、试验，试验工具符合检测要求。
2）控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、时钟、打印等记录。
3）根据实际情况对消防系统进行多次综合试验（配合院方的消防演练同时进行），同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。
2、消防通讯及应急疏散系统
1）检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带、U盘等方式放音，检测声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换。
2）消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统的电气控制系统，应急灯外观、应急灯工作状态、疏散指示标志灯外观、疏散指示标志灯工作状态，进行检查（月）
3)检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查。
3、自动喷淋系统
1）湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、消防控制中心反馈信号功能及自动喷淋系统各种阀门的维护、保养。
2）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。
3）每月对喷头、报警阀进行一次外观及试验启动是否正常。
4）每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。
5）每两个月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。
6）每月对消防气压给水设备检查、检测气压。
7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查等。
8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查等。
4、消火栓系统
1）室内外消火栓、灭火系统、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、水池、高位水箱、稳压泵和增压设施完好情况及是否符合要求，消火栓系统各种阀门的维护、保养包括在控制中心手动、自动实验实现消火栓泵功能。
2）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。
3）每月检查室内及室外消火栓、水枪、水带的完好性及每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。
4）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。
5、防排烟系统设施
1) 防护区手动试验，控制中心实现反馈信号及风机功能。
2）防护区自动试验，实现排烟阀，送风阀，防火阀功能，风机动作功能及控制中心反馈信号功能。
3）在控制中心启动和停止排烟机，送风阀。
6、防火分隔设施
防火门外观，防火门启闭状态，防火卷帘外观和防火卷帘工作状况及信号反馈正常。每月测试防火卷帘门的联动及手动功能。
7、消防电梯
紧急按钮外观，测试电梯的手动自动迫降及归底信号是否在联动工作状态。
8、七氟丙烷气体灭火系统
1）对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，名牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。
2）灭火剂贮存溶器内的压力，应不小于贮存压力的90%
3）气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%
4）每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。
5）灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。
6）高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。 
9、其他未注明但属于消防范畴的设备、设施、系统的维保。
（二）维护标准
1. 在承担维修保养的消防工程项目期间，确保消防系统的正常运行。
2. 需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。
3. 每季度要对承担的项目进行一次全面的维保，每次维保完成后提供相应的维保资料，并于最后一次维保完成后出具正式的检测报告。
4. 对检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏及不合格的元器件应立即更换，并使系统尽快恢复到正常状态。
5. 所使用的设备、材料和元器件应符合现行消防规范，并满足国家及相关行业有关安全、环保等的要求。
6. 符合《消防技术标准规范汇编》中相关条款的要求。
三、开标评标
1、本次响应文件送达与开标同步进行，按供应商现场签到顺序当场拆封投标文件并开标。
开标时间：因疫情原因待定。
开标地点：眉山市妇幼保健院综合楼
2、评标原则
本次评审采取综合评审法，评分明细表如下。
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	说    明

	1
	报价10%
	10分
	经评审的最低有效报价作为评审基准价 ，其报价评分为满分， 其他供应商的报价评分按“报价得分= (评审基准价 / 供应商 报价) * 分值”。
	共同评分因素

	
	施工水平10%
	10分
	具有消防设施工程专业承包企业资质：一级得10分，二级得5分，无施工资质不得分
	

	2
	维保方案
20%
	20分
	维保方案中包含但不限于供应商对各系统维护①消防维保控制要点、②维保人员工作安排、维保时间及计划、③巡检、单检、联动检查方案⑤维保方法及标准等进行综合评分：方案完整包含以上内容得25分；每缺少一项内容扣5分，方案内容每有一项明显错误（包括名称、内容等）或不符合本项目实际内容扣2分；扣完为止。未提供的不得分。
	技术类
评分因素

	3
	应急方案
12%
	12分
	供应商响应文件中针对本项目制定的应急方案包括但不限于①应急响应速度、②应急措施及救援预案、③应急救援演练方案，方案完整包含以上内容得12分；每缺少一项内容扣4分，方案内容每有一项明显错误（包括名称、内容等）或不符合本项目实际内容扣2分；扣完为止。未提供的不得分。
	技术类
评分因素

	4
	服务人员
13%
	13分
	1、安全负责人：具有安全员证书得3分。
2、供应商拟投入本项目的其他人技术人员：
2.1、每提供一名一级消防工程师资格证书（不含项目负责人及技术负责人）的得3分，本项最高得6分。
2.2、 每提供一名中级及以上消防设施操作员得2分，本项最高得4分。
注：
①供应商需提供人员清单、身份证复印件、相关证书复印件、在职证明并加盖供应商鲜章，未提供的不得分。
②以上证明材料须保持幅面完整、清晰，并加盖供应商鲜章。
以上人员不重复计分。
	共同评分因素

	5
	质量保证体系及措施
6%
	6分
	方案内容包括但不限于：质量检查制度、重要环节与部位控制、作业规范和操作规程；进行综合评分：方案完整包含以上内容得得6分；每缺少一项内容扣2分，方案中每有一项明显错误（包括名称、内容等）或不符合项目实际内容扣2分；扣完为止。未提供的不得分。
	技术类
评分因素

	6
	安全管理体系与措施12%
	12分
	根据供应商提供的安全管理体系与措施，方案包括但不限于：①安全教育②安全措施③安全防护。进行综合评分：方案完整包含以上内容得12分；每缺少一项内容扣4分，方案中每有一项明显错误（包括名称、内容等）或不符合项目实际内容扣2分；扣完为止。未提供的不得分。
	技术类
评分因素

	7
	类似业绩15%
	15分
	供应商提供自2019年1月1日以来类似项目业绩，每提供1个得3分，本项最多得15分。
注：1、同一项目不同年度签订的合同计为一个业绩；
2、业绩需提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖供应商鲜章。
	共同评分因素

	8
	培训方案
2%
	2分
	供应商承诺在成交后，能够根据采购人的时间工作安排，定期按采购人要求，提供培训并制定相关培训方案及规程的，得2分。未提供的不得分。
注：需提供承诺函原件并加盖供应商鲜章。
	技术类
评分因素



四、考核表
	消防维保质量检查内容及考核评分表

	使用单位
	　
	管理部门
	　

	维保有效期
	　
	消防负责人
	　

	维保单位
	　
	维保责任人
	　

	检查项目
	检查内容
	             评分标准
	扣分原因
	得分

	质量控制（10份）
	每次2名以上人员参与维保工作。
	1.外包操作现场少于2名工作人员，院方义务派人配合，发现一次扣1分
	　
	　

	
	维保人员持证上岗。
	1.根据资格审查颁发上岗证。对于因工程需要增加施工人员，申请领取上岗证。维保时间持证上岗，未持证或与持证本人不符，每发现一次扣1分。
	　
	　

	维保项目（55分）
	消防火灾自动报警系统（25分）
	①火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；
②火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；
③自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况；
④对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；
⑤室内消火栓及喷淋系统联动功能测试；
⑥防火卷帘系统联动功能测试；
⑦正压送风、机械排烟系统联动功能测试；
⑧声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试；
⑨消防电梯联动功能测试；
	下列故障通知维保人员，24小时内未到现场处理，考核：
1、火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现1次扣1分。
2、火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障，1次扣1分。
3、主备电源不能正常切换，每发现1次扣1分。
4、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明、消防电梯联动工程测试有故障，每发现一次扣1分。
	　
	　

	
	消火栓灭火系统(10分)
	检查消防泵的远程及就地控制，启动运转消防泵
	不能启动运转消防泵，通知维保人员，24 小时内未到现场处理，扣 2 分。
	　
	　

	
	消防广播、消防对讲系统(6 分)
	①对楼层进行送话广播；
②楼层消防电话与中控室进行对讲；
③机房、水条房消防电话与中控室进行对讲 ；
	下列故障通知维保人员，24 小时内未到现场处理，考核：
1、楼层广播不能进行送话，扣2分；
2、楼层消防电话不能与中控室对讲扣 2 分；
3、机房、水条房消防电话不能与中控室进行对讲扣2分。  
	　
	　

	
	防火卷帘门系统(4 分) 
	 防火卷帘门远程控制远行正常
	防火卷帘门不能远程及就地控制启停，通知维保人员，24 小时内未到现场处理，扣2分。
	　
	　

	
	水喷淋灭火系统(10分) 
	①检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转；
②对报警阀进行防水试验验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能；
③对末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能；
④对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查；
⑤对各种阀门的开闭及铅封进行检查。
	下列故障通知维保人员，24 小时内未到现场处理，考核：
1、不能启动运转喷淋泵扣2分。
2、报警阀放水试验供水、压力开关、水力警铃报警存在故障各扣2分。
3、末端排水，水流指示器报警故障扣2分。
	　
	　

	维保记录(20 分) 
	①季(年)检查登记表
②消防工程维修单
③消防维修工程排故报告单
④火灾自动报警系统维护保养综合检测记录
⑤自动喷水灭火维护保养综合检测记录
⑥防淋烟系统维护保养综合检测记录
⑦社会单位建筑消防设施维护保养报告备案表
	1、维保记录填写真实完整，签字齐全、保存完好。
2、故障检修记录填写真实完整、签字齐全、保存完好。
3、每项为2分，每发现1个未填写或记录不全扣 2 分。  
	　
	　

	应急救援(10 分)
	24 小时维保电话畅通
	 1、电话关机、欠费停机，1小时内未恢复，每次扣1分。
2、电话 10 分钟以内无人接听每次 2 分。
	　
	　

	
	故障求救后 30 分钟内到达现场，及时完成排险救援工作。
	 1、未规定时间内到达维保项目，解决排除故障扣 2.5 分，
2、因救援排险不及时造成隐患及损失的扣 2.5分  
	　
	　

	其他 5 分 
	消防维保单位施工人员现场操作规范及要求。
	1、维保操作不规范存在安全院患，每发现1次扣1分
2、未按照维保要求条款严格执行，每发现1次扣1分  
	　
	　

	备注：
	1、因系统维保前积累的问题较多，上述考核，将在合同生效日2个月后执行。
2、按照约定的内容，因排除故障的难度或维保公司展行相关报批手续等。处理时间另行约定，不列入本考核范围。
3、在维保费用支付及结算前，由医院主管部门与维保单位进行联合检查考核，双方在维保考核扣分表上签字确认。
4、将消防维保费用总额的20%纳入考核，考核标准为90 分以上(含 90分)支付考核全款，每低于 90分每1分，扣 50 元。对发现问题及时在规定时间内整改完成的，并得到甲方认可的，不扣分。
5、消防维保单位在维保期间因特殊情况，不能达到维保考核项要求的，可提前7天书面告知医院，经医院负责人同意后，可免除对应项的考核扣分。

	　

	维保单位负责人：
	
	眉山市妇幼保健院消防负责人：
	
	　

	　
	
	
	
	　

	           年      月     日
	          年          月         日





注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
附件1：综合报价

	序号
	项目名称
	服务年限 
	最高限价(元)
	备注

	1
	消防工程维护保养项目
	1年
	200000
	

	报价（元）：
大写（元）：


备注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于服务费、维保费、人员培训费、部分元器件费、税费等（院方不再出任何费用）。


附件2：商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	付款方式：签订合同后，乙方向甲方开具提供正式发票，甲方在收到乙方开具符合要求的发票之日起90日内支付乙方本合同总价的50%，余50%尾款在服务完成并最终验收合格后一次性无息付清。
	

	2
	[bookmark: _GoBack]服务时间：1年
	

	3
	配备至少1名专职消防中级以上职称管理人员常驻医院（需提供相关职称证明）。
	

	4
	负责医院消防设施设备的年度检测，并提供检测报告。
	

	5
	中标人免费对医院方技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告。
	

	6
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	

	7
	需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。
	

	8
	对损坏及不合格的元器件应立即更换，200元以内的免费更换，200元以上的以市场价八折收费，并提供质保。
	

	9
	合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。
	

	10
	如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合同签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。
	

	11
	若设备故障不能及时修复，能提供备用设备。
	

	12
	三次考核不合格甲方有权解除合同。
	




附件3：维护保养方案
注意：需完全满足消防系统维护、保养内容。









































附件4：技术参数响应表
注意：①技术参数必须全部满足，可优于参数；②参数及性能要求不倾向任何一家，仅做参考。

技术参数要求
	序号
	项 目
	具体维保内容
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	
备 注

	1.
	　火灾自动报警系统
	1、消防报警控制主机，保证其内的各接线端子坚固、箱内干净。
2、各种探测器、模块毎月抽10%，一年全检一次。
3、信号和控制线路，保证信号正确快速传递。
4、警铃、报警按钮等周边设施每月抽10%，一年全检一次。
5、联动测试每半年全面检查，模拟火警下系统的动作信号是否正常，同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。
	
	

	2.
	防排烟系统　
	1、排烟风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。
2、正压送风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。
3、风阀、烟阀及其控制装置能否开启，信号有无反馈。
4、控制柜及信号反馈有无动作及反馈。
	
	

	3.
	消防栓系统　
	1、每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行、每半年给水泵添加润滑油。
2、室内、外消防栓每月检查消火栓箱外观是否损坏，水泵接合器、消火栓按钮、水池、高位水箱、箱内管道阀门是否正常。
3、系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。
4、每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。
	
	

	4.
	水喷淋自动灭火系统　
	1、喷淋水泵每月启动运行、每半年给水泵添加润滑油。
2、系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。
3、水流指示器每月检测一次是否正常及反馈信号。
4、湿式报警阀经常性抽检压力开关、各阀门运作情况。
5、每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。
6、每两个月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。
	
	

	5.
	气体灭火系统、泡沫灭火系统
	1、对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，名牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。
2、灭火剂贮存溶器内的压力，应不小于贮存压力的90%
3、气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%
4、每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。
5、灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。
6、高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。 
	
	

	6.
	紧急广播系统
	扬声器每月抽查10%进行火警试验。
	
	

	7.
	消防对讲系统
	消防电话经常抽查运行状态和各功能测试。
	
	

	8.
	防火卷帘门
	1、卷闸门门体有无损坏。
2、卷闸门电机能否正常工作。
3、卷闸门控制箱能否控制及联动。
4、有无联动反馈。
	
	

	9.
	应急照明及疏散指示系统
	1、疏散指示牌经常抽查外观有无损坏，运行是否正常。
2、应急照明每月抽查10%测试是否运行正常。
3、定期对电池进行放电。
	
	

	10.
	防火门监控系统
	1、闭门器、顺序器、常开门设备每月抽查10%是否正常。
2、监控设备功能及显示是否正常。
	
	

	11.
	消防电源监控系统
	1、定期对各柜子卫生清理，保障各接头牢固可靠。
2、对故障进行即时恢复，保障电源稳定可靠。
3、定期切换备用电测试。
	
	




附件6：承诺函
眉山市妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件：
1.项目负责人、技术负责人具有注册一级消防工程师资格
2.在社会消防技术服务平台备案，服务类型：消防维护保养检测。
3.具有合法有效的安全生产许可证

二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
四、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。
法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日期：XXXX。
附件7：资质证明及相关授权
1.投标人提供营业执照（消防设施的维修及保养）、税务登记证、组织机构代码等。
2．项目负责人及技术负责人具有一级注册消防工程师资格，需提供项目负责人、技术负责人一级注册消防工程师证书复印件、在职证明。
3.社会消防技术服务平台备案截图
4.具有合法有效的安全生产许可证
5.投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。
6.投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图。
7.供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)。
